## Slide 1: Červený kohout 2024
Ing. Aleš Havel
České Budějovice
Duben 2024
Improve
Building
Performance
Protecting
Assets
Saving
Lives

## Slide 2: Je tento prostup vyhotovený správně?

## Slide 3: Prostupy provozních instalací a VZT v kontextu zkoušení požární odolnosti
EN 1366-3
Testování těsnění provozních instalací (potrubí, kabely)
Prostupy VZT jsou z normy vyloučeny
Způsob těsnění předepisuje výrobce požárních ucpávek
EN 1366-2
Testování VZT potrubí osazené požární klapkou umístěnou v požárně dělící konstrukci i předsazenou požární klapkou
Způsob těsnění předepisuje výrobce požární klapky
EN 1366-1
Testování prostupů VZT bez požární klapky
Dělení na potrubí na typ A a typ B
Způsob těsnění udává výrobce požární izolace
Notes: Z/A

## Slide 4: Stanovení požadované požární odolnosti v závislosti na systému těsnění
Stanovení PO požárních ucpávek
Stanovení PO těsnění kolem VZT prostupů
Stanovení dle stupně požární bezpečnosti PÚ
PO shodná s požární odolností požárně dělící konstrukce (v ČR max. EI 60)
Požadavky stanovené dle ČSN/STN 73 0802 a ČSN/STN 73 0804
Stanovení dle stupně požární bezpečnosti PÚ
Požadavky stanovené dle ČSN/STN 73 0872
Těsnění kolem prostupu (s klapkou i bez klapky) se řídí dle požadované požární odolnosti chráněného VZT potrubí, resp. požární klapky
Notes: A

## Slide 5: Chování VZT potrubí za požární situace
Notes: A/Z

## Slide 6: Víme co znamenají všechny údaje v rámci požární odolnosti
EI
60
U/U

## Slide 7: Prostupy potrubí a konfigurace konců potrubí

## Slide 8: Reálný rozdíl v požární odolnosti mezi U/U a U/C
Konfigurace U/U
Konfigurace U/C
Wrap closes.

## Slide 9: Děkujeme za pozornost