## Slide 1: Červený kohout 2026
Improve
Building
Performance
Protecting
Assets
Saving
Lives

## Slide 2: Agenda
Současná legislativa těsnění VZT instalací?
Jak vypadá realita prostupů VZT potrubí?
Jak by to správně mělo vypadat?
Jméno: Ing. Aleš Havel
Práce: Hilti Fire Protection Sales Manager
Projektant PBŘ
Praxe v PO: 9 let
Studium: FSv ČVUT v Praze, obor požární bezpečnost staveb
Notes: Přesah Hilti do kotvení stroje dx apod podpora na stavbě jak vás podpoříme
Kde co najdou Engineering služba, Bim knihovna, jak se zeptat kde nás najdou odkazy, kontakty CZ/SK

## Slide 3: Jak vypadá realita?

## Slide 9: A co na to říká současná legislativa?

## Slide 10: Koncepce požárních ucpávek dle technických norem řady ČSN 73 08xx
ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením
Základní požadavky normy z hlediska prostupu požárně dělící konstrukcí
  Norma nezohledňuje instalaci požární ucpávky, pouze požární klapky
  Klapka nemusí být instalována pokud (čl. 4.2.1):
    Průřez do 40.000 mm2 (do 90.000 mm2 pokud je instalováno ZOKT), souhrnná plocha prostupů max 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, vzdálenost prostupů nejméně 500 mm
    nebo
    Potrubí je požárně chráněné

## Slide 11: Reflektuje realita na stavbách současnou legislativu?
Zhodnocení s aktuální legislativou
Průřez prostupujícího potrubí max. 40 000 mm2
Souhrnná plocha VZT max. 1/100 plochy PDK
Vzájemná vzdálenost 500 mm
Správné řešení:
Instalace požární klapky
Nebo
Požárně chráněné potrubí v souladu s ČSN 73 0872 a ČSN 73 0810
Kde je chyba?
Absence příslušné požární izolace i požární klapky

## Slide 12: Reflektuje realita na stavbách současnou legislativu?
Zhodnocení s aktuální legislativou
Průřez prostupujícího potrubí max. 40 000 mm2
Souhrnná plocha VZT max. 1/100 plochy PDK
Vzájemná vzdálenost 500 mm
Správné řešení:
Instalace požární klapky
Nebo
Požárně chráněné potrubí v souladu s ČSN 73 0872 a ČSN 73 0810
Kde je chyba?
Nedodržený předpis výrobce klapky – vzájemné vzdálenosti a odsazení klapky od stropní konstrukce

## Slide 13: Reflektuje realita na stavbách současnou legislativu?
Zhodnocení s aktuální legislativou
Průřez prostupujícího potrubí max. 40 000 mm2
Souhrnná plocha VZT max. 1/100 plochy PDK
Vzájemná vzdálenost 500 mm
Správné řešení:
Instalace požární klapky
Nebo
Požárně chráněné potrubí v souladu s ČSN 73 0872 a ČSN 73 0810
Kde je chyba?
Absence příslušné požární izolace VZT – pouze tepelná izolace

## Slide 14: Reflektuje realita na stavbách současnou legislativu?
Zhodnocení s aktuální legislativou
Průřez prostupujícího potrubí max. 40 000 mm2
Souhrnná plocha VZT max. 1/100 plochy PDK
Vzájemná vzdálenost 500 mm
Správné řešení:
Instalace požární klapky
Nebo
Požárně chráněné potrubí v souladu s ČSN 73 0872 a ČSN 73 0810
Kde je chyba?
Absence příslušné požární izolace VZT na druhé větvi
Pokud není splněna vzájemná vzdálenost 500 mm – opatření platí pro obě VZT potrubí

## Slide 15: Jak by to mělo být správně?

## Slide 16: A teď si to přeneseme do praxe
Instalace požární klapky?
Test dle EN 1366-2. Zabudování do stavby včetně zatěsnění předepisuje výrobce klapky
Aplikování výjimek z ČSN 73 0872: plochy a vzdálenosti nebo požárně chráněná VZT
Vyjímky z ČSN 73 0872
40 000 mm2
1/100 plochy PDK
500 mm vzdálenost prostupů
Těsnění materiály stupně hořlavosti C1 (třída reakce na oheň B), těsnění musí vykazovat shodnou požární odolnost jako PDK
Požárně chráněná VZT. Test dle EN 1366-1
Požární ucpávky se testují dle EN 1366-3. Dle této normy se VZT potrubí testovat NESMÍ!

## Slide 17: Prostupy provozních instalací a VZT v kontextu zkoušení požární odolnosti a provádění v praxi
EN 1366-3
Testování těsnění provozních instalací (potrubí, kabely)
Prostupy VZT jsou z normy vyloučeny
Způsob těsnění předepisuje výrobce požárních ucpávek
EN 1366-2
Testování VZT potrubí osazené požární klapkou umístěnou v požárně dělící konstrukci i předsazenou požární klapkou
Způsob těsnění předepisuje výrobce požární klapky
EN 1366-1
Testování požárně chráněných VZT
Dělení na potrubí na typu A a typu B
Způsob těsnění udává výrobce požární izolace jako ucelený systém
Notes: Z/A

## Slide 18: Děkuji za pozornost