## Slide 1: Fotovoltaické panely na plochých střechách z EPS Nejnovější vývoj v oblasti požární bezpečnosti Konference ČERVENÝ KOHOUT 2026 Dr. Emanuela Gallo / Ing. Pavel Zemene, Ph.D.

## Slide 2: PV panely na plochých střechách a požární bezpečnost
S rostoucím požadavkem na solární energii rostou i požadavky na bezpečná fotovoltaická řešení na plochých střechách.
Od roku 2026 musí být nové komerční a veřejné budovy, od roku 2027 renovované stávající budovy a nejpozději do roku 2029 nové obytné budovy vybaveny fotovoltaickými systémy.
Průmyslové ploché střechy díky své velké ploše a přístupnosti nabízejí pro to ideální podmínky. Staví však také před projektanty nové výzvy v oblasti požární bezpečnosti.

## Slide 3: PV panely na plochých střechách a požární bezpečnost
Požáry fotovoltaických systémů ve skutečnosti nezpůsobuje střešní konstrukce, ale elektrické závady: poškozené kabely, vadné konektory, uvolněné svorky nebo přehřáté střídače.
Zatížení větrem a sněhem může tato rizika dále zvýšit.
Pojišťovny proto doporučují kvalitní plánování, profesionální instalaci, certifikované komponenty a pravidelnou údržbu.

## Slide 4: PV panely na plochých střechách a požární bezpečnost
Evropské sdružení EPS (EUMEPS) spolu s Německým sdružením EPS (IVH), provedlo sérii velkorozměrových požárních testů pod expertním dohledem (KIWA a DBI).
Konstrukce plochých střech s různými izolačními materiály a hydroizolačními membránami byly testovány za typického požárního namáhání fotovoltaiky.
Výsledky jasně ukazují, že rozhodujícím faktorem pro chování při požáru není typ izolačního materiálu, ale struktura vrstev nad izolací – zejména hydroizolační membrány a separační a ochranné vrstvy.

## Slide 5
02|
VELKOPLOŠNÁ POŽÁRNÍ ZKOUŠKA
        Metodika
        Kritéria

## Slide 6
Nastavení a postup
02| Metodika
    Zkouška podle CLC/TR 50670:2016 – Vnější požární zatížení střech v kombinaci s fotovoltaickými panely.
          MINIMÁLNÍ VZDUCHOVÁ MEZERA
          SNÍŽENÝ ÚHEL (15°)
          VÝCHODO-ZÁPADNÍ KONFIGURACE
          VELIKOST STŘECHY 7 m x 7 m
          15kW PLYNOVÝ HOŘÁK,
          10 min
          PANELY SKLO - FÓLIE
          SADA 12 FOTOVOL-TAICKÝCH PANELŮ

## Slide 7
Nastavení a postup
02| Metodika
    Zkouška podle CLC/TR 50670:2016 – Vnější požární zatížení střech v kombinaci s fotovoltaickými panely.
          MINIMÁLNÍ VZDUCHOVÁ MEZERA
          SNÍŽENÝ ÚHEL (15°)
          VÝCHODO-ZÁPADNÍ KONFIGURACE
          VELIKOST STŘECHY 7 m x 7 m
          PANELY SKLO - FÓLIE
  Test proveden na základě doporučení pojišťoven.
  Postup testování není standardizován, ale byl zvolen tak, aby bylo možné získat srovnatelné výsledky s testy prováděnými v jiných odvětvích.
NEJHORŠÍ PŘÍPAD:
Tato konfigurace zesiluje akumulaci tepla a ohně mezi moduly a povrchem střechy.
  Parametry:
  Poškození střechy
  Teplota uvnitř vrstvy
  Horizontální šíření ohně
  Pronikání ohně

## Slide 8
NAVRŽENÁ ŘEŠENÍ
        Řešení 1, Skelné rouno
        Řešení 2, cementová deska
03|

## Slide 9
Cementová dřevotřísková deska | 
Třída reakce na oheň EN 13501-1 | A2-s1, d0
Tloušťka | 12 mm
Objemová hmotnost | 16,8 kg/m2
Skelné rouno (dvě vrstvy) | 
Třída reakce na oheň EN 13501-1 | A2-s1, d0
Tloušťka | 1,25 mm
Objemová hmotnost | 120 g/m2
Řešení 1 – Skelné rouno
Řešení 2 – Cementová dřevotřísková deska
Navrhovaná řešení
03| Řešení

## Slide 10
Vrstvy shora dolů:
  PVC fólie (1 vrstva)
  Skelné rouno (2 vrstvy)
  EPS izolace, DAA pro střechy (DIN 4108-10)
  PE fólie jako parozábrana
  Cementová dřevotřísková deska (12 mm)
  Ocelový trapézový plech
Řešení 1 – Skelné rouno, dvojitá vrstva
03| Řešení

## Slide 11
A2-skleněné rouno,
Jedna vrstva
A2-Skelné rouno,
křížová vazba
A2-Skelné rouno,
dvě vrstvy
🎥Video
1
2
3
03| Řešení
Řešení 1 – Skelné rouno, dvojitá vrstva

## Slide 12
Dr. Emanuela Gallo
Řešení 1 – skleněné rouno, dvojitá vrstva
  Čas 0
  Hořák zapnutý
2 min
15
  Zapálení
  Hořák VYPNUTÝ
10 min
  Samovolné uhašení
  Šíření ohně
*Předběžné výsledky se 4 fotovoltaickými moduly
03| Řešení

## Slide 13
EPS
EPS
EPS
MW
PIR
Výsledky PIR a MW od PU Europe
MW (test Eumeps)
1
2
3
MW
A2-skleněné rouno,
Jedna vrstva
A2-Skelné rouno,
křížová vazba
A2-Skelné rouno,
dvě vrstvy
*https://www.pu-europe.eu/wp-content/uploads/2023/08/Factsheet-24E-Fire-performance-of-thermal-insulation-products-in-end-use-conditions_Comparative-fire-tests-PIR-MW-under-PV-systems.pdf
Řešení 1 – Porovnání po ukončení zkoušky
03| Řešení

## Slide 14
Použití skleněného rouna s maximálním překrytím snižuje horizontální šíření plamenů na plochých střechách.
Během zkoušky (60 minut) se oheň sám uhasil.
Po odstranění hydroizolace, skleněného rouna a zbytků EPS byla viditelná nepoškozená parotěsná fólie (modrá).
Cementová dřevotřísková deska, instalovaná jako spodní vrstva ploché střechy, zabraňuje pronikání ohně střechou do budovy. Trapézový ocelový plech byl také nepoškozený.
Řešení 1 – Klíčové závěry
03| Řešení

## Slide 15
03|
NAVRŽENÁ ŘEŠENÍ
        Řešení 1, Skelné rouno
        Řešení 2, Cementová deska

## Slide 16
Řešení 2 – Cementová dřevotřísková deska
Vrstvy shora dolů:
  PVC fólie (1 vrstva)
  Cementová dřevotřísková deska (A2, 12 mm)
  EPS izolace, DAA pro střechy (DIN 4108-10)
  PE fólie jako parozábrana
  Trapézový ocelový plech
03| Řešení

## Slide 17
Řešení 2 – Cementová dřevotřísková deska
PVC
PVC (2% sklon, vítr)
Bitumen (2% sklon, vítr)
1
2
3
🎥Video
03| Řešení
*Předběžné výsledky se 4 fotovoltaickými moduly

## Slide 18
Řešení 2 – Cementová dřevotřísková deska
PVC
PVC (2% sklon, vítr)
Bitumen (sklon 2 %, vítr)
1
2
3
Teploty na cementové desce A2
Teploty pod deskou A2 (na EPS)
> 800 °C
> 700 °C
> 300 °C
cca.100 °C
cca 100 °C
cca 100 °C
03| Řešení

## Slide 19
Řešení 2 – Po zkoušce
PVC
PVC (2% sklon, vítr)
Bitumen (sklon 2 %, vítr)
1
2
3
03| Řešení

## Slide 20
NAVRŽENÁ ŘEŠENÍ
        Řešení 1, skleněné vlákno
        Řešení 2, cementová deska:
          A2 – cementová deska vs. A1 – izolace
          8 mm A2 – cementová deska
          6 mm A1- Cementová deska
03|

## Slide 21
Řešení 2 – Cementová dřevotřísková deska vs. MW
Na základě předběžných jednání s pojišťovnami byl počet fotovoltaických panelů zvýšen na 12 modulů.
Cílem bylo simulovat náročnější a realističtější nastavení.
Srovnání s plně nehořlavou střechou A1.
03| Řešení

## Slide 22
Vrstvy shora dolů:
  PVC fólie (1 vrstva)
  Cementová dřevotřísková deska (A2, 12 mm)
  EPS izolace, DAA pro použité střechy (DIN 4108-10)
  PE fólie jako parozábrana
  Trapézový ocelový plech
  PVC fólie (1 vrstva)
  MW, 120 mm
  PE fólie jako parozábrana
  Trapézový ocelový plech
Řešení 2 – Cementová dřevotřísková deska vs. MW
1
2
EPS + deska A2
A1-MW
03| Řešení

## Slide 23
Dr. Emanuela Gallo
🎥Video
Řešení 2 – Cementová dřevotříska vs. MW
03| Řešení

## Slide 24
Dr. Emanuela Gallo
Intenzivní hoření po zapálení
Oheň sílí, je třeba jej uhasit (11 min)
Požární škody na střeše
Požární škody na MW
A1 – Izolace z minerální vlny
03| Řešení

## Slide 25
> 900 °C
< 100 °C
1
2
EPS + deska A2
A1-MW
A2-Cementová dřevotřísková deska vs A1-MW
03| Řešení

## Slide 26
Cementová dřevotřísková deska bezpečně:
Zabraňuje vertikálnímu šíření ohně do střechy.
Zmírňuje horizontální šíření ohně po střeše rozptylováním tepelné energie a snižováním zpětného záření způsobeného fotovoltaickými panely.
Zabraňuje vznícení a trvalému hoření hydroizolační membrány.
Střecha MW:
Požár se rychle rozšířil a během 5 minut se stal nekontrolovatelným.
Plynový hořák musel být z testu odstraněn, aby nedošlo k explozi plynového potrubí. Požár střechy musel být z bezpečnostních a ekologických důvodů uhašen po 11 minutách.
Řešení 2 – Cementová dřevotřísková deska vs. MW
03| Řešení

## Slide 27
NAVRŽENÁ ŘEŠENÍ
        Řešení 1, skleněné rouno
        Řešení 2, cementová deska:
          A2 – cementová deska vs. A1 – izolace
          8 mm A2 – cementová deska
          6 mm A1- Cementová deska
03|

## Slide 28
Tloušťka a materiály
03| Řešení
Produkt | Tloušťka | Složení materiálu | Vlastnosti | Třída reakce na oheň
Cetris | 8 mm | Dřevěná vlákna spojená portlandským cementem | Omezená hořlavost, nízká kouřivost, žádné hořící kapky | A2-s1,d0
Aquapanel | 6 mm | Portlandský cement, lehké anorganické kamenivo, výztuž ze skelných vláken | Vysoká požární odolnost, žádné hořící kapky, minimální kouřovost | A1

## Slide 29
Cementové desky o tloušťce 8 mm a 6 mm:
Omezily horizontální šíření ohně tím, že zabránily trvalému hoření hydroizolační fólie.
Omezily vertikální šíření ohně do střechy.
Požár na střeše se sám uhasil během zkoušky.
Poškozen byl pouze jeden fotovoltaický modul.
Parotěsná zábrana a ocelová konstrukce zůstaly nepoškozené.
Závěry: Cementová dřevotřísková deska
03| Řešení

## Slide 30
ZÁVĚR A DALŠÍ PRÁCE
        Dostupná dokumentace
        Hlavní body a perspektivy
        Další aktivity
04|

## Slide 31
Zpráva DBI – shrnutí všech provedených experimentů včetně vyhodnocení dat a teplot
04| Závěry
Dostupná dokumentace

## Slide 32
04| Závěry
Dostupná dokumentace
🔗Více informací zde:
https://eumeps.eu/images/_sie/sie-publications/2025-02-pv-panels/2025-factsheet-pvpanels-cement.pdf
https://eumeps.eu/eumeps-newsroom-sie/publications/pv-systems-on-eps-flat-roofs-reduced-fire-spread-through-glass-fleece-installation

## Slide 33
ZÁVĚR A DALŠÍ PRÁCE
        Dostupná dokumentace
        Hlavní body a perspektivy
        Další aktivity
04|

## Slide 34
Hlavní body a výhled
Očekává se, že počet střešních fotovoltaických (PV) systémů výrazně vzroste.
Tento trend zvyšuje potenciální riziko požáru a s ním spojené riziko pro pojišťovny.
Cementové desky představují efektivní a jednoduché stavební řešení pro lehké průmyslové střechy, které pomáhá minimalizovat riziko poškození – nezávisle na typu použité hydroizolace nebo izolace střechy.

## Slide 35
Děkuji za pozornost